IEC 81346-1

結構化原則與參考代號　設計與識圖手冊

Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules

機電設計工程師適用｜含識圖指南與實務情境範例

依據 IEC 81346-1:2022（第 2 版）及 IEC 81346-2:2019 編寫

2026 年 7 月

目錄

1. 前言	4

1.1 本手冊的目的	4

1.2 為什麼需要參考代號系統	4

1.3 標準沿革與系列關係	4

2. 核心觀念：物件與面向	5

2.1 物件（Object）	5

2.2 面向（Aspect）：同一個物件的三種（以上）視角	5

2.3 為什麼要把三個面向分開？	6

2.4 同一元件的三面向組合表示	6

3. 結構化原則	6

3.1 樹狀結構與單層代號	6

3.2 多層代號	6

3.3 頂節點（Top node）	7

3.4 結構化的基本守則	7

4. 參考代號的組成規則	7

4.1 語法總覽	7

4.2 端子與接點：冒號「:」	7

4.3 書寫規則與禁止事項	8

4.4 與舊命名習慣的對照	8

5. IEC 81346-2 類別字母碼	8

5.1 主類別（一碼）	8

5.2 常用子類別（兩碼）	9

5.3 選碼決策順序	10

6. 設計工程師實務流程	10

6.1 建立結構的七個步驟	10

6.2 命名決策的實務建議	11

6.3 出圖前檢核表	11

7. 看圖指南：如何解讀參考代號	11

7.1 拆解四步驟	11

7.2 圖面上的省略規則（最重要的識圖知識）	12

7.3 跨頁參照	12

7.4 識圖速查表	12

8. 實務情境範例	13

8.1 情境一：單站輸送機（入門）	13

8.2 情境二：低壓配電盤（進線＋饋線）	13

8.3 情境三：雙泵互備泵站（功能與產品分離的威力）	14

8.4 情境四：多站自動化產線（機電軟整合）	14

8.5 情境五：讀一張陌生的圖（綜合識圖演練）	15

9. 常見問答（FAQ）	16

附錄 A：術語中英對照	16

附錄 B：參考資料	17

# 1. 前言

## 1.1 本手冊的目的

IEC 81346-1 是工業系統、設施、設備與工業產品的「結構化原則與參考代號（Reference Designation）」基礎標準。簡單地說，它回答一個所有機電專案都會遇到的問題：圖面上的每一個元件、每一個功能、每一個安裝位置，應該怎麼命名，才能讓設計者、施工者、維護者與業主都指著同一個東西說同一句話。

本手冊的目標讀者有兩種：一是要「產出圖面」的機電設計工程師，說明如何依標準建立結構與編定代號；二是要「閱讀圖面」的現場人員、裝配技師、維護工程師與審圖者，說明如何拆解與解讀圖上的代號。手冊採用大量實務情境範例，讀者可以先讀第 2、4、7 章建立觀念，再依需要查閱其餘章節。

## 1.2 為什麼需要參考代號系統

一套機台或一座廠房動輒數百到數萬個元件。若命名各自為政（電氣圖叫 M1、機構圖叫「輸送馬達」、採購單叫「三相馬達 2HP」），跨部門溝通與後續維護的成本會非常高。參考代號系統的價值在於：

- 唯一性：每個物件在專案內有唯一、可追溯的識別代號，圖面、BOM、I/O 清單、線號、銘板全部一致。

- 結構性：代號本身就攜帶「屬於哪個系統、哪個功能群、裝在哪個盤」的階層資訊，看代號即可定位。

- 穩定性：功能、產品、位置三個面向分開編碼——設備換型號、移位置時，功能代號可以不變，文件不必大改。

- 跨領域通用：81346 不限電氣，機械、儀控、軟體、土建都可以用同一套結構原則，是機電整合（Mechatronics）文件的共同語言。

## 1.3 標準沿革與系列關係

IEC 81346-1 由 IEC 與 ISO 共同發行（故編號冠 8 開頭），前身是 IEC 61346-1，再往前可追溯到 DIN 40719 等各國規範。現行版本為 2022 年第 2 版，相較 2009 年第 1 版，主要新增了「型式面向（type aspect）」、參考代號系統的資訊模型、以及物件間關係的標示規則。

81346-1 只規定「基本規則」；實際編碼時還會搭配系列中的其他部與相關標準：

| 標準 | 內容 | 在設計流程中的角色 |
| --- | --- | --- |
| IEC 81346-1:2022 | 結構化原則與參考代號基本規則 | 本手冊主題：面向、前綴符號、單層／多層代號 |
| IEC 81346-2:2019 | 物件分類與類別字母碼 | 決定 Q、K、B、M 等字母怎麼選（見第 5 章） |
| IEC 81346-12 | 營建工程與建築服務 | 建築機電（水電、空調）領域的應用部 |
| IEC 61355 | 文件分類與文件代號 | 圖紙、手冊等「文件」的編號 |
| IEC 60617 | 電氣簡圖用圖形符號 | 圖面上元件「長什麼樣子」 |
| IEC 61082-1 | 電氣技術文件的編製 | 圖面版面、跨頁參照的表示法 |
| IEC 60204-1 | 機械電氣設備安全 | 機台配線、標示的安全要求，引用 81346 作元件識別 |

※ 81346-2 在 2009 與 2019 兩版之間類別定義有明顯調整（例如 2019 版取消了「多用途組合」的 A 類）。閱讀舊圖時請先確認該專案依據的版本，本手冊以 2019 版為準。

# 2. 核心觀念：物件與面向

## 2.1 物件（Object）

81346 把系統中任何值得被識別的東西都稱為「物件」：可以是一顆斷路器、一台馬達，也可以是「潤滑系統」這種抽象功能，甚至是一面盤體、一個房間。物件可以包含子物件，形成樹狀的部分／整體結構。參考代號做的事，就是替結構樹上的每個節點命名。

## 2.2 面向（Aspect）：同一個物件的三種（以上）視角

這是整部標準最重要、也最常被誤解的觀念。同一個物件，可以從不同角度去看：

- 功能面向（Function aspect）——這個物件「做什麼」？不管它是什麼牌子、裝在哪裡。例如「主軸驅動功能」。

- 產品面向（Product aspect）——這個物件「是什麼東西」？它是由哪些實體零組件構成的。例如「第 1 號變頻器」。

- 位置面向（Location aspect）——這個物件「裝在哪裡」？例如「A1 電控盤內」「2 樓機房」。

- 型式面向（Type aspect，2022 版新增）——這個物件「屬於哪一型」？用於同型設計重複出現的場合（型式／實例的區分）。

每個面向各自形成一棵結構樹，且以不同的前綴符號開頭：

| 前綴符號 | 面向 | 回答的問題 | 範例 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| = | 功能面向 | 它做什麼？ | =G1 | 功能群、系統、迴路的劃分 |
| − | 產品面向 | 它是什麼？ | -QA1 | 實體元件：斷路器、馬達、感測器 |
| + | 位置面向 | 它在哪裡？ | +A1 | 盤體、安裝板、房間、樓層 |
| % | 型式面向 | 它屬於哪一型？ | %P1 | 同型設計的型式定義（2022 新增） |
| # | 其他面向 | 專案自訂 | #… | 保留給特定應用領域自訂的面向 |

※ 書寫時產品面向的前綴常以連字號「-」輸入（鍵盤上的減號）。部分舊系統或軟體（如 EPLAN 的舊制）另有 ==（功能總成）與 ++（安裝地點）等雙符號用法，那是承襲 IEC 61346 時代的慣例，不屬於 81346-1:2022 的基本規則；遇到時依該專案的圖例說明解讀即可。

## 2.3 為什麼要把三個面向分開？

因為功能、產品、位置三者的「變動週期」不同。以一台冷卻水泵為例：

- 它的功能「=G2 冷卻水供應」在整個廠房生命週期中幾乎不會變；

- 它的產品（某牌 5.5 kW 泵浦）十年內可能因故障換成別牌，產品序號會變；

- 它的位置可能因廠房改建從 +R1 泵房移到 +R2。

三面向分離後，換泵浦只需更新產品面向的資料，所有掛在「=G2 冷卻水供應」底下的 P&ID、操作手冊、警報清單一概不用改。這就是 81346 相對於「一顆元件一個流水號」的最大優勢。

## 2.4 同一元件的三面向組合表示

三個面向可以組合出現在同一個代號字串中，用來精確描述「哪個功能、由哪個產品實現、裝在哪裡」：

=G1+A1-QA2    「供電功能群 G1 之中、裝在 A1 盤內、編號 QA2 的開關物件」

組合時的閱讀順序沒有強制規定，但實務上多依「功能 → 位置 → 產品」排列。並非每張圖都要寫全三段——第 7 章會說明圖面上的省略規則。

# 3. 結構化原則

## 3.1 樹狀結構與單層代號

每個面向下，物件以「部分／整體」關係組成一棵樹。單層參考代號（single-level designation）用來識別某節點在其上一層物件中的身分，格式為：

前綴符號 + 字母碼 + 序號    例：-QA1、=G2、+A1

- 前綴符號：標明面向（=、-、+、%）。

- 字母碼：依 IEC 81346-2 的物件類別選取，一碼、兩碼或三碼大寫拉丁字母（不使用 I、O 以免與數字混淆）。

- 序號：阿拉伯數字，用來區分同層、同類別的多個物件。編號規則（是否補零、由何處起算）由專案規定，全案一致即可。

## 3.2 多層代號

多層參考代號（multi-level designation）把由樹根到目標節點沿途的單層代號串接起來，每一層都帶自己的前綴符號，形成一條唯一路徑：

=G1=G2-MA1    功能 G1 之下的子功能 G2 之下的馬達 MA1

+A1+K2    位置 A1（電氣室）之下的 K2（2 號盤）

※ 不少 CAD／ERP 工具以「.」作層級分隔的簡寫（如 =H10.H1），意義等同逐層重複前綴。專案可以採用，但必須在圖例（legend）頁宣告，且全案一致。

## 3.3 頂節點（Top node）

結構樹的最上層節點代表整個系統或整座設施（例如整台機器、整個廠區）。2022 版明確引入頂節點的概念與標示規則，讓跨公司、跨專案交換資料時，能宣告「這串代號是從哪個頂點算起的」。實務上，單一機台專案常把機台本身當頂節點，其代號在圖框或專案設定中宣告一次，圖面內不再重複。

## 3.4 結構化的基本守則

- 一個物件在同一面向、同一層級內，代號必須唯一。

- 分層應反映真實的系統邏輯（功能樹照製程／機能分，位置樹照廠房／盤體分），不要為了編號方便硬造層級。

- 層數夠用就好。過深的樹（超過 4～5 層）會讓代號冗長難讀；過淺則喪失定位能力。

- 同一專案內，分層邏輯、序號規則、省略規則必須成文（寫進專案設計準則），並在圖面圖例頁揭示。

# 4. 參考代號的組成規則

## 4.1 語法總覽

一個完整參考代號字串，由一段或多段「面向區塊」組成，每段區塊又可以是多層：

=G1=G3 +A1 -QA2 :4    （為便於閱讀加了空格，實際書寫時連續不空格）

| 片段 | 名稱 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| =G1=G3 | 功能面向（兩層） | 功能群 G1 之下的子功能 G3 |
| +A1 | 位置面向 | 安裝於 A1 盤 |
| -QA2 | 產品面向 | 第 2 號開關物件（斷路器／接觸器） |
| :4 | 端子代號 | 該產品的第 4 號接點／端子 |

## 4.2 端子與接點：冒號「:」

元件的端子（terminal）以冒號接在產品代號之後，端子號依元件本身的印刷標示（製造商標示）書寫：

-X1:5    端子排 X1 的第 5 號端子

-QA1:2/T1    斷路器 QA1 的 2/T1 接點

-KF2:A1    繼電器 KF2 的線圈端 A1

## 4.3 書寫規則與禁止事項

- 字母一律大寫拉丁字母；類別碼不使用 I 與 O。

- 前綴符號是代號的一部分，圖面、BOM、銘板上都應完整書寫（含 -、=、+）。

- 同一物件的代號在所有文件（電氣圖、氣壓圖、程式註解、備品清單）中必須逐字一致。

- 不要把製造商型號、規格塞進參考代號（規格屬於元件屬性，寫在 BOM／元件表，不寫在代號裡）。

- 避免用代號隱含數量或規格語意（例如以 -QA10 表示 100A 開關）；序號只負責區分，不攜帶規格。

## 4.4 與舊命名習慣的對照

許多工程師熟悉的是 IEC 60204-1 附錄或 DIN 40719 時代的單字母慣例（K 繼電器、S 開關、F 熔絲…）。81346-2:2019 依「物件的固有功能」重新分類，部分字母的意義有變。閱讀新舊圖面時最容易踩到的差異：

| 元件 | 舊慣例（60204/DIN 時代） | 81346-2:2019 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電力接觸器 | -KM1 | -QA1 | 切換動力電流屬「受控切換」Q 類 |
| 控制繼電器 | -KA1 | -KF1 | 處理訊號屬「資訊處理」K 類 |
| 斷路器 | -Q1 / -F1 | -QA1 | 主動作為「切換」歸 Q；純保護元件才歸 F |
| 熔絲 | -F1 | -FA1 | 保護物件 F 類 |
| 近接／極限開關 | -S1 / -SQ1 | -BG1 | 感測「位置／尺寸」屬 B 類 |
| 按鈕 | -S1 | -SF1 | 人機互動物件 S 類（手動轉訊號） |

※ 公司若有大量舊圖資產，建議在設計準則中明訂「新專案採 81346-2:2019、舊圖維護沿用原代號」，並提供如上的對照表給現場人員，避免同廠房兩套語言造成誤解。

# 5. IEC 81346-2 類別字母碼

## 5.1 主類別（一碼）

81346-2:2019 依「物件的固有功能（inherent function）」定義了下列主類別。選碼時看定義、不看名稱直覺——問自己「這個物件本質上是在做什麼」：

| 碼 | 類別（意譯） | 固有功能 | 典型例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 感測物件 | 把某物理量轉成可處理的訊號 | 感測器、變送器、CT/PT、極限開關 |
| C | 儲存物件 | 儲存能量、資訊或物料 | 電容、電池、儲槽、料倉 |
| E | 發散物件 | 發出輻射／熱／光 | 加熱器、照明燈具 |
| F | 保護物件 | 直接防護危險或非預期狀態 | 熔絲、突波保護器、安全閥 |
| G | 產生物件 | 產生能量流或物料流 | 發電機、電源供應器、泵浦、風機 |
| H | 物料處理物件 | 對物料進行加工處理 | 破碎機、反應器、加工單元 |
| K | 資訊處理物件 | 接收並處理訊號／資訊 | 繼電器（控制用）、PLC、控制器 |
| M | 驅動物件 | 產生機械驅動能量 | 電動機、致動器、汽缸（驅動） |
| N | 覆蓋物件 | 覆蓋、包覆 | 護罩、外殼、保溫層 |
| P | 呈現物件 | 把資訊呈現給人 | 儀表、指示燈、顯示器、蜂鳴器 |
| Q | 控制切換物件 | 受控地切換／調節能量、訊號或物料流 | 斷路器、接觸器、控制閥 |
| R | 限制物件 | 限制、穩定運動或流動 | 電阻、電抗器、節流閥、阻尼器 |
| S | 人機互動物件 | 把人的操作轉成訊號 | 按鈕、選擇開關、搖桿 |
| T | 轉換物件 | 轉換能量／訊號而不改變其種類 | 變壓器、變頻器、放大器、齒輪箱 |
| U | 保持物件 | 把物件保持在定位 | 支架、基座、絕緣礙子 |
| W | 導引物件 | 把能量／訊號／物料從一處導引到另一處 | 電纜、匯流排、管路、輸送滑槽 |
| X | 介接物件 | 提供連接介面 | 端子排、連接器、插座、法蘭 |

※ 2019 版未使用 A、I、O，其餘字母（D、J、L、V、Y、Z）保留待用。舊版 2009 的 A 類（多用途組合裝置）已取消，但實務圖面仍常見以 -A1 標示成套裝置或組件（例如整組伺服驅動單元），屬沿用慣例，新設計建議依固有功能歸類。

## 5.2 常用子類別（兩碼）

主類別可加第二碼細分為子類別，第三碼再細分為次子類別。要用到幾碼由專案決定：小型機台常只用一碼即可；設備量大、種類多的專案建議統一用兩碼。以下為機電設計最常用的子類別節錄：

| 碼 | 子類別 | 典型元件 |
| --- | --- | --- |
| BA | 電位感測 | 電壓感測、比壓器（PT） |
| BC | 電流感測 | 比流器（CT）、過載偵測 |
| BF | 流量感測 | 流量計、流量開關 |
| BG | 位置／尺寸感測 | 近接開關、光電開關、極限開關、編碼器 |
| BL | 液位感測 | 液位開關、液位傳送器 |
| BP | 壓力感測 | 壓力開關、壓力傳送器 |
| BT | 溫度感測 | 熱電偶、RTD、溫度傳送器 |
| CA | 電容性儲存 | 電容器 |
| CC | 電化學儲存 | 蓄電池、UPS 電池組 |
| FA | 過電流保護 | 熔絲 |
| KF | 電氣訊號處理 | 控制繼電器、PLC、安全繼電器 |
| MA | 電磁旋轉驅動 | 電動機 |
| QA | 電力迴路切換 | 斷路器、電力接觸器、電動機起動器 |
| QB | 隔離 | 隔離開關、負載開關 |
| TA | 電能轉換 | 變壓器、變頻器、整流器 |

※ 完整子類別表請查閱 IEC 81346-2:2019 正文表格。選不到完全吻合的子類別時，退回使用一碼主類別是完全合規的做法；寧可用對一碼，不要用錯兩碼。

## 5.3 選碼決策順序

- 先問固有功能：這物件被設計來做什麼？（不是它裝在哪個迴路。）

- 在主類別表中找到唯一符合定義者。常見陷阱：凡「切換動力」都是 Q（含接觸器），凡「感測」都是 B（含極限開關），凡「處理訊號」都是 K（含控制繼電器）。

- 依專案準則決定是否加第二碼。

- 加序號。同層同類別由 1 起連續編（或依專案的區段編號規則）。

# 6. 設計工程師實務流程

## 6.1 建立結構的七個步驟

以下流程適用於新機台或新系統的電氣／機電設計，建議在畫第一張圖之前完成第 1～4 步：

- 步驟 1｜定義頂節點：確定本專案結構樹的頂點（一台機器？一條產線？一座廠？），並決定專案代號與頂節點的宣告方式。

- 步驟 2｜建立功能結構（=）：依製程或機能把系統分解成功能群（供電、驅動、安全、控制、潤滑…），必要時再分子功能。這一步與機械、製程工程師共同完成，是機電整合的介面。

- 步驟 3｜建立位置結構（+）：依實體空間分解：廠房→電氣室→盤體→（必要時）盤內區段。

- 步驟 4｜制定編碼準則：決定字母碼用幾碼、序號是否補零、多層分隔寫法、圖面省略規則，寫成專案設計準則文件。

- 步驟 5｜配置產品（-）：設計各功能的實現方案，替每個實體元件編產品代號，並掛到功能樹與位置樹上（一個產品同時有三種身分）。

- 步驟 6｜貫穿所有文件：電路圖、端子圖、BOM、I/O 清單、線號、銘板、程式變數註解，全部引用同一套代號。

- 步驟 7｜審查：出圖前依 6.3 檢核表自我檢查，重點是唯一性與跨文件一致性。

## 6.2 命名決策的實務建議

- 功能結構「照系統邏輯」分，不要照盤體分——盤體是位置面向的事。最常見的錯誤是把功能樹畫成盤體清單。

- 序號預留擴充空間：同類元件可能增加時，序號跳號（10、20、30）或分段（1xx 給站 1、2xx 給站 2）都可以，但要寫進準則。

- 小專案可以只用產品面向（-）＋位置面向（+）；功能面向在系統夠複雜（多站、多迴路、多人協作）時效益才明顯。標準不強迫使用全部面向。

- 把「代號對照表（元件表）」當成交付物：每個代號一列，欄位含類別說明、規格、廠牌型號、所在圖號——讓看圖的人查得到。

## 6.3 出圖前檢核表

| 檢核項目 | 合格準則 |
| --- | --- |
| 唯一性 | 同一面向、同一層內無重複代號；全案無「同名不同物」 |
| 字母碼正確性 | 類別碼依 81346-2 定義選取，同類元件全案用同一碼 |
| 前綴完整 | 圖面、端子圖、BOM 上的代號都含前綴符號，未擅自省略 |
| 跨文件一致 | 電路圖、BOM、I/O 表、線號、銘板文字逐字相同 |
| 省略規則 | 圖框／圖例已宣告本頁隱含的高階代號（見 7.2） |
| 端子表示 | 端子一律用「:」接製造商標示，未自創端子號 |
| 準則文件 | 編碼準則已隨圖交付，新舊版差異已註記 |

# 7. 看圖指南：如何解讀參考代號

## 7.1 拆解四步驟

看到一長串代號，依前綴符號切段、由左往右讀，就能還原它的完整身分。以下用一個典型代號示範：

=G1=G3+A1-QA2:4

- 切段：=G1=G3｜+A1｜-QA2｜:4。

- 讀功能（=）：屬於功能群 G1（供電）之下的子功能 G3（例如 3 號饋線迴路）。

- 讀位置（+）：裝在 A1 盤。

- 讀產品與端子（- 與 :）：該功能由第 2 號開關物件（QA＝斷路器／接觸器類）實現，指的是它的第 4 號端子。

整句翻譯：「A1 盤內、供電功能群 G1 第 3 饋線迴路的 2 號斷路器，其第 4 端子」。

## 7.2 圖面上的省略規則（最重要的識圖知識）

圖面為了簡潔，通常不會把每個元件都寫全三面向。61082 系列允許以下做法，看圖時務必先確認：

- 圖框宣告：本頁共同的高階代號寫在圖框（標題欄）或頁首，例如頁首標示 =G1+A1，頁內元件只標 -QA2。完整代號＝頁首＋元件標示。

- 就近繼承：區域框（虛線框）上標示 =G3，框內元件繼承之。

- 相對代號：代號未以前綴開頭寫全路徑時，表示相對於本頁宣告的節點。

※ 拿到一套新圖，第一步永遠是找「圖例頁／符號說明頁」與圖框標題欄，確認：本案用了哪些面向、頁首隱含了哪些高階代號、多層分隔用什麼寫法。這三件事確認完，全套圖就讀得通。

## 7.3 跨頁參照

一個元件的不同部分常分散在不同頁（例如接觸器的主接點在動力迴路頁、線圈在控制迴路頁）。它們共用同一個產品代號，圖上並以「圖號／座標」互相參照：

-QA2 → 12.3/B4    線圈旁註記：主接點畫在第 12.3 頁座標 B4

看圖時認代號不認頁面：只要代號相同，就是同一顆實體元件的不同部位。

## 7.4 識圖速查表

| 看到… | 意義 | 例 |
| --- | --- | --- |
| = | 接下來是功能（系統／迴路） | =G1 |
| + | 接下來是位置（盤／房間） | +A1 |
| - | 接下來是實體元件 | -MA1 |
| : | 元件的端子／接點 | -X1:5 |
| 同符號重複出現 | 同一面向內的更深層級 | =G1=G3 |
| 代號中的「.」 | 層級分隔的專案簡寫（查圖例） | =G1.G3 |
| 相同產品代號出現在多頁 | 同一顆元件的不同部位 | -QA2 |
| 圖框上的代號 | 本頁所有元件隱含的高階代號 | =G1+A1 |

# 8. 實務情境範例

本章以五個由小到大的情境，示範代號如何規劃與解讀。所有範例皆採 81346-2:2019 兩碼子類別。

## 8.1 情境一：單站輸送機（入門）

一台皮帶輸送機：主電源進線、一台變頻驅動馬達、進出料各一顆光電感測器、一只現場操作盒。結構規劃：

| 面向 | 結構 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 功能 = | =G1 供電功能 =M1 輸送驅動功能 =K1 控制功能 | 依機能分三群 |
| 位置 + | +A1 電控箱 +B1 機台現場 | 兩個安裝區 |
| 產品 - | 見下表 | 掛在功能樹下 |

| 完整代號 | 元件 | 解讀 |
| --- | --- | --- |
| =G1+A1-QA1 | 主斷路器 | 供電功能、電控箱內、1 號切換物件 |
| =G1+A1-FA1 | 控制迴路熔絲 | 供電功能、電控箱內、1 號保護物件 |
| =M1+A1-TA1 | 變頻器 | 驅動功能、電控箱內、1 號電能轉換物件 |
| =M1+B1-MA1 | 輸送馬達 | 驅動功能、機台現場、1 號馬達 |
| =K1+A1-KF1 | PLC | 控制功能、電控箱內、1 號訊號處理物件 |
| =K1+B1-BG1 | 入料光電感測器 | 控制功能、機台現場、1 號位置感測物件 |
| =K1+B1-BG2 | 出料光電感測器 | 同上，2 號 |
| =K1+B1-SF1 | 啟動按鈕 | 控制功能、現場操作盒、1 號人機互動物件 |

識圖練習：維修單寫「=K1+B1-BG2 故障」。技師立即知道：去機台現場（+B1）、找出料端的光電感測器（BG2），而不必翻圖猜「B2 是哪顆」。

## 8.2 情境二：低壓配電盤（進線＋饋線）

一面 400 V 配電盤：1 路進線、1 組電容改善、4 路饋線。功能面向依迴路劃分，位置面向就是盤體本身：

| 完整代號 | 元件 |
| --- | --- |
| =G1+A1-QB1 | 進線隔離開關 |
| =G1+A1-QA1 | 進線斷路器（ACB） |
| =G1+A1-BC1 | 進線比流器（CT） |
| =G1+A1-BA1 | 比壓器（PT） |
| =G1+A1-P1 | 多功能電表（呈現物件，用一碼） |
| =G2+A1-CA1 | 功因改善電容組 |
| =G3+A1-QA1 ～ =G6+A1-QA1 | 第 1～4 路饋線斷路器（每路一個功能群 G3～G6） |

設計要點：注意四路饋線斷路器的產品序號都是 QA1——因為它們分屬不同功能群（=G3～=G6），在各自功能之下都是第 1 顆切換物件，不衝突。這正是功能結構的威力：迴路增減時，其他迴路的代號完全不動。

識圖要點：盤面銘牌若只寫 -QA1，必先對照盤內佈置圖或迴路銘板上的 =G4 等功能標示，確認是哪一路的 QA1。

## 8.3 情境三：雙泵互備泵站（功能與產品分離的威力）

冷卻水泵站：兩台泵互為備援，任一台都能滿足「供應冷卻水」的機能。規劃時把「泵送功能」與「泵浦本體」分開：

| 代號 | 物件 | 面向 |
| --- | --- | --- |
| =G1 | 冷卻水供應功能（整體機能） | 功能 |
| =G1=G2 | 1 號泵送迴路 | 功能 |
| =G1=G3 | 2 號泵送迴路 | 功能 |
| =G1=G2+R1-MA1 | 1 號泵馬達（泵房 R1 內） | 功能＋位置＋產品 |
| =G1=G2+A1-QA1 | 1 號泵起動器（電控盤 A1 內） | 功能＋位置＋產品 |
| =G1+R1-BP1 | 共用出口壓力傳送器 | 功能＋位置＋產品 |

威力展示：三年後 1 號泵馬達燒毀，換成另一廠牌。產品資料（BOM 中 -MA1 那一列的型號、序號）更新，但代號 =G1=G2+R1-MA1 不變——P&ID、警報清單、SCADA 點位、維護紀錄全部不用改。若當初用「馬達流水號」命名，這次更換要改動的文件會多出數倍。

## 8.4 情境四：多站自動化產線（機電軟整合）

一條三站組裝線：上料站、鎖固站、檢測站。機械、電氣、軟體三個團隊共用同一棵功能樹：

=H1    產線頂層功能：產品組裝

=H1=H10    站 1：上料

=H1=H20    站 2：鎖固

=H1=H30    站 3：檢測

各站之下再掛驅動、感測、控制等子功能與產品。跨領域的效益：

- 機械：站 2 的鎖固主軸標 =H1=H20-MA1，機構 BOM 與電氣圖指同一物。

- 電氣：I/O 清單直接以代號命名——輸入點 I2.3 的說明欄寫 =H1=H20-BG4（鎖固到位感測）。

- 軟體：PLC 變數命名 H1_H20_BG4，HMI 警報文字「=H1=H20-BG4 未到位」——操作員看到警報即可對照圖面與現場銘板。

- 維護：備品倉把常用品掛在代號下（查 =H1=H20-MA1 即知規格與庫存）。

序號跳號技巧：站編號採 10、20、30，日後在站 1 與站 2 之間插入新站可用 =H15，不必重編全線。

## 8.5 情境五：讀一張陌生的圖（綜合識圖演練）

你拿到一張別人畫的控制迴路圖，圖框標題欄標示：

=H1=H20 +A2    （本頁功能：站 2 鎖固；本頁元件預設位置：A2 盤）

頁面中出現以下標示，逐一解讀：

| 圖上標示 | 完整代號（補上圖框宣告） | 解讀 |
| --- | --- | --- |
| -KF3:A1 | =H1=H20+A2-KF3:A1 | 站 2 的 3 號繼電器線圈 A1 端 |
| -SF2 | =H1=H20+A2-SF2 | 站 2 的 2 號按鈕（本頁預設在 A2 盤；若實裝於現場盒，圖上會另標 +B2 覆蓋預設） |
| +B2-BG4 | =H1=H20+B2-BG4 | 位置另標 +B2（現場），故為站 2 現場的 4 號位置感測器 |
| -QA2 → 15/C3 | =H1=H20+A2-QA2 | 接觸器 QA2 的其他接點畫在第 15 頁座標 C3 |
| =H1=H10-KF1 | =H1=H10+…-KF1 | 寫全功能路徑＝刻意跨出本頁範圍：引用站 1 的繼電器（跨站互鎖訊號） |

心法：元件標示比圖框「多寫」的部分（另標的 + 或寫全的 =）就是它與本頁預設不同之處——這是快速抓出跨區、跨站訊號的訣竅。

# 9. 常見問答（FAQ）

### Q1：一定要三個面向都用嗎？

不必。標準只要求「用到的面向依規則編」。小型機台常只用產品＋位置兩面向；功能面向在多站、多迴路、多人協作或業主要求資產管理時再導入。但同一專案內用法必須一致。

### Q2：接觸器到底是 K 還是 Q？

依 81346-2:2019，看固有功能：切換「動力電流」的電力接觸器是 QA（受控切換物件）；處理「控制訊號」的輔助繼電器是 KF（資訊處理物件）。舊慣例把兩者都叫 K（KM／KA），閱讀舊圖時需注意對照（見 4.4 節）。

### Q3：序號要不要補零（QA1 vs QA01）？

標準未規定。專案自訂即可，但全案一致，且 CAD、PLC、ERP 各系統要用同一寫法，避免 QA1 與 QA01 被當成兩個物件。

### Q4：可以用中文或自創字母當類別碼嗎？

不可以。類別碼限大寫拉丁字母且應依 81346-2 的類別定義；I、O 不使用。自訂需求（如廠區代碼）應放在頂節點或專案代號層級，不要混進類別碼。

### Q5：81346 的代號跟線號是同一件事嗎？

不是。參考代號識別「物件」；線號（導線識別）是配線層級的標示，另有其規則（IEC 60204-1 等）。但良好實務會讓線號可追溯到代號（例如以來源端子代號組成線號）。

### Q6：舊專案要不要全面改成 81346-2:2019 的碼？

通常不建議回頭改舊圖（風險高、效益低）。建議新專案採新版並訂出新舊對照表；舊機台大改造時再一併轉換。

### Q7：% 型式面向什麼時候會用到？

當同一型設計會被多次實例化時（例如標準機型出貨 50 台、或電廠中重複的機組），可用型式面向管理「型」與「實例」的關係。單件式專案一般用不到。

# 附錄 A：術語中英對照

| 中文 | 英文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 參考代號 | Reference designation | 依 81346 規則編成的物件識別碼 |
| 面向 | Aspect | 觀察物件的角度：功能／產品／位置／型式 |
| 物件 | Object | 結構樹上被識別的任何實體或抽象單元 |
| 單層代號 | Single-level designation | 前綴＋字母碼＋序號的一段代號 |
| 多層代號 | Multi-level designation | 由樹根到節點逐層串接的代號 |
| 頂節點 | Top node | 結構樹最上層節點（整個系統） |
| 類別碼 | Letter code (class code) | 依 81346-2 分類選取的字母 |
| 固有功能 | Inherent function | 物件被設計來做的事，選碼依據 |
| 端子代號 | Terminal designation | 以「:」接於產品代號後的接點標示 |

# 附錄 B：參考資料

- IEC 81346-1:2022, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules.

- IEC 81346-2:2019, Part 2: Classification of objects and codes for classes.

- IEC 61082-1, Preparation of documents used in electrotechnology.

- IEC 61355-1, Classification and designation of documents for plants, systems and equipment.

- IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines.

（本手冊為教學性整理文件，正式設計仍應以上列標準原文為準。）